## RADIK VK + 4381 (Eclipse) - BG
Изберете температурата на топлоносителя
| t1 | 75 | °C |  | RADIK VENTIL KOMPAKT + Eclipse (4381) | [13 empty] | Max. 150 kg/hod ∆pmin. = 15 kPa |  |  |  | m | 150.01 | kg/h |  | Artiklů | 311 | 104
| t2 | 65 | °C
| ti | 20 | °C
| t1 - t2 | 10 | K
| Извън обхвата на продуктовата гама | [6 empty] | ВЪЗМОЖНО е да се използва вентил Eclipse | [7 empty] | НЕ Е ВЪЗМОЖНО да се използва вентил Eclipse
| Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Тип 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Тип 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Тип 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 |  |  | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 |  |  | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 10 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11 | Typ 11
Дължина [mm] | Височина [mm] | [6 empty] | Височина [mm] | [6 empty] | Височина [mm] | [6 empty] | Дължина [mm] | Délka [mm] | Výška [mm] | [6 empty] | Výška [mm] | [6 empty] | Výška [mm] | [6 empty] | Délka [mm] | Délka [mm] | Výška [mm] | [6 empty] | Výška [mm] | [6 empty] | Délka [mm]
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
400 | 0 | 0 | 0 | 19.6905 | 22.8719 | 25.8813 | 31.7283 | 0 | 18.3147 | 23.4738 | 28.5469 | 33.7059 | 38.865 | 49.2691 | 0 | 0 | 0 | 32.1582 | 37.1453 | 42.0464 | 0 | 400 | 400 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 229 | 266 | 301 | 369 | 0 | 213 | 273 | 332 | 392 | 452 | 573 | 400
500 | 0 | 16.1651 | 20.4643 | 24.5916 | 28.6328 | 32.4162 | 39.6389 | 0 | 22.9579 | 29.4067 | 35.7696 | 42.1324 | 48.5813 | 61.5649 | 0 | 0 | 0 | 40.1548 | 46.4316 | 52.5365 | 0 | 500 | 500 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 500 | 500 | 0 | 188 | 238 | 286 | 333 | 377 | 461 | 0 | 267 | 342 | 416 | 490 | 565 | 716 | 500
600 | 0 | 19.3465 | 24.5916 | 29.4927 | 34.3078 | 38.865 | 47.5494 | 0 | 27.515 | 35.2537 | 42.9063 | 50.4729 | 58.2115 | 73.8607 | 0 | 0 | 0 | 48.1513 | 55.718 | 63.0267 | 0 | 600 | 600 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 600 | 600 | 0 | 225 | 286 | 343 | 399 | 452 | 553 | 0 | 320 | 410 | 499 | 587 | 677 | 859 | 600
700 | 0 | 0 | 0 | 34.3938 | 40.0688 | 45.3138 | 55.46 | 0 | 32.0722 | 41.1006 | 50.043 | 58.8994 | 67.9278 | 86.1565 | 0 | 0 | 0 | 56.2339 | 65.0043 | 73.5168 | 0 | 700 | 700 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 400 | 466 | 527 | 645 | 0 | 373 | 478 | 582 | 685 | 790 | 1002 | 700
800 | 0 | 0 | 0 | 39.3809 | 45.7438 | 51.7627 | 63.4566 | 0 | 36.6294 | 46.9475 | 57.1797 | 67.3259 | 77.644 | 98.5383 | 0 | 0 | 0 | 64.2304 | 74.2906 | 84.0929 | 0 | 800 | 800 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 458 | 532 | 602 | 738 | 0 | 426 | 546 | 665 | 783 | 903 | 1146 | 800
900 | 0 | 0 | 0 | 44.282 | 51.5047 | 58.2975 | 71.3672 | 0 | 41.2726 | 52.8805 | 64.3164 | 75.7524 | 87.3603 | 110.834 | 0 | 0 | 0 | 72.313 | 83.577 | 94.583 | 0 | 900 | 900 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 515 | 599 | 678 | 830 | 0 | 480 | 615 | 748 | 881 | 1016 | 1289 | 900
1000 | 0 | 0 | 0 | 49.1831 | 57.1797 | 64.7463 | 79.2777 | 0 | 45.8298 | 58.7274 | 71.4531 | 84.1788 | 97.0765 | 123.1298 | 0 | 0 | 0 | 80.3095 | 92.8633 | 105.0731 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 572 | 665 | 753 | 922 | 0 | 533 | 683 | 831 | 979 | 1129 | 1432 | 1000
1100 | 0 | 0 | 0 | 54.0843 | 62.9407 | 71.1952 | 87.1883 | 0 | 50.3869 | 64.5744 | 78.5899 | 92.6053 | 106.7928 | 135.4256 | 0 | 0 | 0 | 88.3061 | 102.1496 | 115.5632 | 0 | 1100 | 1100 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 629 | 732 | 828 | 1014 | 0 | 586 | 751 | 914 | 1077 | 1242 | 1575 | 1100
1200 | 0 | 0 | 0 | 58.9854 | 68.6156 | 77.73 | 95.0989 | 0 | 55.0301 | 70.5073 | 85.7266 | 101.0318 | 116.509 | 147.7214 | 0 | 0 | 0 | 96.3887 | 111.4359 | 126.0533 | 0 | 1200 | 1200 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 686 | 798 | 904 | 1106 | 0 | 640 | 820 | 997 | 1175 | 1355 | 1718 | 1200
1400 | 0 | 0 | 0 | 68.8736 | 80.0516 | 90.6277 | 111.006 | 0 | 64.1445 | 82.2012 | 100 | 117.8848 | 135.9415 | 172.399 | 0 | 0 | 0 | 112.4678 | 130.0086 | 147.1195 | 0 | 1400 | 1400 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 801 | 931 | 1054 | 1291 | 0 | 746 | 956 | 1163 | 1371 | 1581 | 2005 | 1400
1600 | 0 | 0 | 0 | 78.6758 | 91.4875 | 103.6113 | 126.8272 | 0 | 73.3448 | 93.9811 | 114.3594 | 134.6518 | 155.288 | 196.9905 | 0 | 0 | 0 | 128.4609 | 148.5813 | 168.0997 | 0 | 1600 | 1600 |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1064 | 1205 | 1475 | 0 | 853 | 1093 | 1330 | 1566 | 1806 | 2291 | 1600
1800 | 0 | 0 | 0 | 88.5641 | 102.9235 | 116.509 | 0 | 0 | 82.4592 | 105.675 | 128.6328 | 151.5047 | 174.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.54 | 167.1539 | 189.166 | 0 | 1800 | 1800 |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1197 | 1355 | 0 | 0 | 959 | 1229 | 1496 | 1762 | 2032 | 0 | 1800
2000 | 0 | 0 | 0 | 98.3663 | 114.3594 | 129.4927 | 0 | 0 | 91.6595 | 117.4549 | 142.9063 | 168.3577 | 194.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6191 | 185.7266 | 210.1462 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x | [10 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1330 | 1506 | 0 | 0 | 1066 | 1366 | 1662 | 1958 | 2258 | 0 | 2000
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3164 | 193.6371 | 223.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6948 | 213.5856 | 241.7025 | 0 | 2300 | 2300 | [21 empty] | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 | 2252 | 2597 | 0 | 2300
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8126 | 218.8306 | 252.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3603 | 218.6586 | 249.6991 | 0 | 2600 | 2600 | [21 empty] | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 2545 | 2935 | 0 | 2600
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3594 | 252.5365 | 291.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.1651 | 252.2786 | 288.1341 | 0 | 3000 | 3000 | [21 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493 | 2937 | 3387 | 0 | 3000
n | 0 | 1.2945 | 1.3013 | 1.3081 | 1.3149 | 1.321 | 1.3331 | 0 | 1.2583 | 1.2772 | 1.2962 | 1.3151 | 1.3198 | 1.3291 | [8 empty] | n | 0 | 1.2945 | 1.3013 | 1.3081 | 1.3149 | 1.321 | 1.3331 | 0 | 1.2583 | 1.2772 | 1.2962 | 1.3151 | 1.3198 | 1.3291
| Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Тип 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Тип 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Тип 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 |  |  | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 |  |  | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21 | Typ 21
Дължина [mm] | Височина [mm] | [6 empty] | Височина [mm] | [6 empty] | Височина [mm] | [6 empty] | Дължина [mm] | Délka [mm] | Výška [mm] | [6 empty] | Výška [mm] | [6 empty] | Výška [mm] | [6 empty] | Délka [mm] | Délka [mm] | Výška [mm] | [6 empty] | Výška [mm] | [6 empty] | Délka [mm]
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  |  | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
400 | 0 | 25.7094 | 32.2442 | 38.4351 | 44.54 | 50.3869 | 61.9948 | 0 | 32.6741 | 41.4445 | 49.785 | 57.7816 | 65.5202 | 80.3095 | 0 | 45.7438 | 58.9854 | 71.3672 | 82.8891 | 93.7231 | 112.9837 | 400 | 400 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 374 | 432 | 489 | 0 | 0 | 299 | 375 | 447 | 518 | 586 | 721 | 400
500 | 0 | 32.1582 | 40.3267 | 48.0653 | 55.632 | 63.0267 | 77.4721 | 0 | 40.8426 | 51.7627 | 62.2528 | 72.227 | 81.9433 | 100.4299 | 0 | 57.2657 | 73.7747 | 89.2519 | 103.6973 | 117.1109 | 141.2726 | 500 | 500 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 467 | 540 | 611 | 0 | 0 | 374 | 469 | 559 | 647 | 733 | 901 | 500
600 | 0 | 38.6071 | 48.3233 | 57.6956 | 66.724 | 75.6664 | 92.9493 | 0 | 49.0112 | 62.0808 | 74.6346 | 86.6724 | 98.2803 | 120.4643 | 0 | 68.7016 | 88.5641 | 107.0507 | 124.4196 | 140.4987 | 169.5615 | 600 | 600 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 560 | 648 | 733 | 0 | 0 | 449 | 562 | 671 | 776 | 880 | 1081 | 600
700 | 0 | 45.0559 | 56.4058 | 67.3259 | 77.902 | 88.2201 | 108.4265 | 0 | 57.1797 | 72.485 | 87.1023 | 101.1178 | 114.7034 | 140.5847 | 0 | 80.1376 | 103.2674 | 124.9355 | 145.1419 | 163.9725 | 197.7644 | 700 | 700 |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 654 | 756 | 855 | 0 | 0 | 524 | 656 | 783 | 906 | 1026 | 1261 | 700
800 | 0 | 51.4187 | 64.4884 | 76.8702 | 88.994 | 100.8598 | 123.9897 | 44.626 | 65.3482 | 82.8031 | 99.5701 | 115.5632 | 131.0404 | 160.6191 | 64.2304 | 91.5735 | 118.0567 | 142.7343 | 165.8641 | 187.3603 | 226.0533 | 800 | 800 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 747 | 864 | 978 | 0 | 0 | 598 | 750 | 894 | 1035 | 1173 | 1442 | 800
900 | 0 | 57.8676 | 72.485 | 86.5004 | 100.172 | 113.4136 | 139.4669 | 50.215 | 73.5168 | 93.2072 | 111.9518 | 130.0086 | 147.4635 | 180.7395 | 72.313 | 103.0095 | 132.7601 | 160.6191 | 186.5864 | 210.834 | 254.2562 | 900 | 900 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 841 | 972 | 1100 | 0 | 0 | 673 | 843 | 1006 | 1165 | 1319 | 1622 | 900
1000 | 0 | 64.3164 | 80.5675 | 96.1307 | 111.264 | 126.0533 | 154.9441 | 55.804 | 81.6853 | 103.5254 | 124.4196 | 144.454 | 163.8005 | 200.7739 | 80.3095 | 114.4454 | 147.5494 | 178.4179 | 207.3087 | 234.2218 | 282.5451 | 1000 | 1000 |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 934 | 1080 | 1222 | 0 | 0 | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1466 | 1802 | 1000
1100 | 0 | 70.7653 | 88.65 | 105.761 | 122.356 | 138.693 | 170.4213 | 61.3929 | 89.8538 | 113.8435 | 136.8874 | 158.8994 | 180.2236 | 220.8942 | 88.3061 | 125.8813 | 162.3388 | 196.3027 | 228.031 | 257.6096 | 310.834 | 1100 | 1100 |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 1188 | 1344 | 0 | 0 | 823 | 1031 | 1230 | 1423 | 1613 | 1982 | 1100
1200 | 0 | 77.2141 | 96.6466 | 115.3912 | 133.534 | 151.2468 | 185.8985 | 66.9819 | 98.0224 | 124.2476 | 149.2691 | 173.3448 | 196.5606 | 240.9286 | 96.3887 | 137.3173 | 177.0421 | 214.1015 | 248.7532 | 281.0834 | 339.037 | 1200 | 1200 |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1296 | 1466 | 0 | 0 | 898 | 1124 | 1342 | 1553 | 1759 | 2162 | 1200
1400 | 0 | 90.0258 | 112.8117 | 134.5658 | 155.804 | 176.4402 | 216.939 | 78.1599 | 114.3594 | 144.9699 | 174.2046 | 202.2356 | 229.3207 | 281.0834 | 112.4678 | 160.1892 | 206.5348 | 249.785 | 290.1978 | 327.945 | 395.5288 | 1400 | 1400 |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1308 | 1512 | 1711 | 0 | 0 | 1047 | 1312 | 1565 | 1812 | 2052 | 2523 | 1400
1600 | 0 | 102.9235 | 128.8908 | 153.8263 | 177.988 | 201.7197 | 247.8934 | 89.2519 | 130.6965 | 165.6062 | 199.0542 | 231.1264 | 262.0808 | 321.2382 | 128.4609 | 183.147 | 236.1135 | 285.4686 | 331.7283 | 374.7206 | 452.1066 | 1600 | 1600 |  | x | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1728 | 1955 | 0 | 0 | 1197 | 1499 | 1789 | 2070 | 2346 | 2883 | 1600
1800 | 0 | 115.7352 | 145.0559 | 173.0009 | 200.258 | 226.9132 | 278.9338 | 100.4299 | 147.0335 | 186.3285 | 223.9897 | 260.0172 | 294.8409 | 361.3929 | 144.54 | 206.0189 | 265.6062 | 321.1522 | 373.1728 | 421.5821 | 508.5985 | 1800 | 1800 |  | x | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | [6 empty] | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 1944 | 2200 | 0 | 0 | 1346 | 1687 | 2012 | 2329 | 2639 | 3244 | 1800
2000 | 0 | 128.6328 | 161.135 | 192.2614 | 222.5279 | 252.1066 | 309.8882 | 111.6079 | 163.3706 | 207.0507 | 248.8392 | 288.908 | 327.601 | 401.5477 | 160.6191 | 228.8908 | 295.0989 | 356.8358 | 414.6174 | 468.4437 | 565.0903 | 2000 | 2000 |  | x | [5 empty] | x | [13 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 2160 | 2444 | 0 | 0 | 1496 | 1874 | 2236 | 2588 | 2932 | 3604 | 2000
2300 | 0 | 0 | 0 | 221.0662 | 255.8899 | 289.9398 | 0 | 128.3749 | 187.8762 | 238.0911 | 286.1565 | 332.2442 | 376.7842 | 0 | 184.6948 | 263.1986 | 339.3809 | 410.4041 | 476.7842 | 538.693 | 0 | 2300 | 2300 | [7 empty] | x | [13 empty] | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 2484 | 2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 2976 | 3372 | 0 | 2300
2600 | 0 | 0 | 0 | 249.957 | 289.2519 | 327.773 | 0 | 145.0559 | 212.3818 | 269.1316 | 323.4738 | 375.5804 | 425.8813 | 0 | 208.7704 | 297.5924 | 383.6629 | 463.8865 | 539.037 | 608.9424 | 0 | 2600 | 2600 | [7 empty] | x | [13 empty] | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2179 | 2543 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 3364 | 3812 | 0 | 2600
3000 | 0 | 0 | 0 | 288.3921 | 333.7919 | 378.1599 | 0 | 167.4119 | 245.0559 | 310.5761 | 373.2588 | 433.362 | 491.4015 | 0 | 240.9286 | 343.3362 | 442.6483 | 535.2537 | 621.9261 | 702.6655 | 0 | 3000 | 3000 | [21 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 2934 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 3882 | 4398 | 0 | 3000
n | 0 | 0 | 0 | 1.3093 | 1.316 | 1.3259 | 0 | 0 | 1.3135 | 1.3259 | 1.3384 | 1.3508 | 1.3602 | 1.3791
Право на технически промени 10.08.2022 | [46 empty] | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 22 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33 | Typ 33
[46 empty] | Délka [mm] | Výška [mm] | [6 empty] | Výška [mm] | [6 empty] | Délka [mm]
[47 empty] | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
[46 empty] | 400 | 0 | 380 | 482 | 579 | 672 | 762 | 934 | 0 | 532 | 686 | 830 | 964 | 1090 | 1314 | 400
[46 empty] | 500 | 0 | 475 | 602 | 724 | 840 | 953 | 1168 | 0 | 666 | 858 | 1038 | 1206 | 1362 | 1643 | 500
[46 empty] | 600 | 0 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1143 | 1401 | 0 | 799 | 1030 | 1245 | 1447 | 1634 | 1972 | 600
[46 empty] | 700 | 0 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1334 | 1635 | 0 | 932 | 1201 | 1453 | 1688 | 1907 | 2300 | 700
[46 empty] | 800 | 519 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1524 | 1868 | 747 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2179 | 2629 | 800
[46 empty] | 900 | 584 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 1715 | 2102 | 841 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2452 | 2957 | 900
[46 empty] | 1000 | 649 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 1905 | 2335 | 934 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 2724 | 3286 | 1000
[46 empty] | 1100 | 714 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2096 | 2569 | 1027 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 2996 | 3615 | 1100
[46 empty] | 1200 | 779 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2286 | 2802 | 1121 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3269 | 3943 | 1200
[46 empty] | 1400 | 909 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 2667 | 3269 | 1308 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 3814 | 4600 | 1400
[46 empty] | 1600 | 1038 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3048 | 3736 | 1494 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 4358 | 5258 | 1600
[46 empty] | 1800 | 1168 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 3429 | 4203 | 1681 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 4903 | 5915 | 1800
[46 empty] | 2000 | 1298 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 3810 | 4670 | 1868 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 5448 | 6572 | 2000
[46 empty] | 2300 | 1493 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 4382 | 0 | 2148 | 3061 | 3947 | 4773 | 5545 | 6265 | 0 | 2300
[46 empty] | 2600 | 1687 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 4953 | 0 | 2428 | 3461 | 4462 | 5395 | 6269 | 7082 | 0 | 2600
[46 empty] | 3000 | 1947 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 5715 | 0 | 2802 | 3993 | 5148 | 6225 | 7233 | 8172 | 0 | 3000
| 1.3 | 1.2985 | 1.3122 | 1.326 | 1.3397 | 1.3468 | 1.3609 | 1.3 | 1.319 | 1.3273 | 1.3357 | 1.344 | 1.3529 | 1.3708